## 12м. 09г.
Технологические нарушения, произошедшие в электрических сетях ЗАО "Витимэнерго" в 2009г.
Трансформаторные подстанции
№ | Дата | Наименование объекта | Простой, час. | Причина нарушения | Примечания
1 | 06.12.09. | ПС-110/35/6 кВ "Бодайбинская" | 2:13 | Повреждение ячейки ввода 6 кВ трансформатора № 1 | При длительных низких температурах окружающего воздуха (-45ºС) возросла нагрузка на оборудовании подстанции. Выключатель не выдержал данную нагрузку (все необходимые ремонты и испытания он прошел).
Линии электропередачи
№ | Дата | Наименование объекта | Простой, час. | Причина нарушения | Примечания
1 | 10.02.09. | ВЛ-35 кВ. «Кропоткин-Хомолхо» | 5:10 | Обрыв провода ф. "В" между П:169 и П:170 | Провоз негабарита под проводами ВЛ
2 | 12.03.09. | ВЛ-35 кВ. "Кропоткин-В. Угахан"" | 6:07 | Обрыв провода ф. "С" между АП:74 и П:75 | Провоз негабарита под проводами ВЛ
3 | 08.04.09. | ВЛ-110 кВ. "Артем-Маракан" | 23:28 | Сгорела П:203 | Возгорание опоры в результате пробоя изоляции
4 | 20.04.09. | ВЛ-110 кВ. «Артем-Кропоткин» | 5:43 | Автотранспортом сбита П:72
5 | 29.05.09. | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 8:37 | Обломилась траверса на П:736 | Загнивание выше допустимого
6 | 30.05.09. | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 34:20 | Обломились траверсы на П:247 и П:248 | Загнивание выше допустимого
7 | 16.06.09. | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 46:16 | Обломилась траверса на П:450 | Молнией ращепило траверсу
9 | 22.06.09. | ВЛ-35 кВ. «Кропоткин-Хомолхо» | 3:53 | Обрыв провода ф. "В" на АП:284 | Проведение взрывных работ
10 | 25.06.09. | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 27:20 | Причина не установлена
11 | 10.07.09. | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 21:46 | Пробой изоляции ф."А" на П:229
12 | 20.07.09. | ВЛ-35 кВ "Артем-Топкий" | 3:15 | Обрыв провода ф. "В" между П:56 и П:57 | Провоз негабарита под проводами ВЛ
13 | 30.07.09. | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 14:11 | Вырвало заварной крюк на П:24 | Загнивание выше допустимого
14 | 08.08.09. | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 22:04 | Падение П:296 | Загнивание выше допустимого
15 | 2009-08-13 | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 19:44 | Обломились траверсы на П:164 и П:184 | Загнивание выше допустимого
16 | 2009-09-05 | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 2:30 | Падение деревьев на провода | Мокрый снег по трассе ВЛ
17 | 2009-09-05 | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 108:36 | Падение деревьев на провода, обрыв проводов в пролетах П:479-480, П:397-398, повреждение траверс П:653, П:419 | Мокрый снег по трассе ВЛ (в пос. Перевоз работала ДЭС)
18 | 2009-09-09 | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-Бульбухта" | 90:14 | Падение АУ:26 | Загнивание выше допустимого
19 | 2009-09-12 | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 26:07 | Обрыв провода ф. "В" между П:409 и П:410
20 | 2009-09-17 | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-Бульбухта" | 20:35 | Причина не установлена
21 | 2009-09-19 | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 47:10 | Обломилась траверса на П:491 | Загнивание выше допустимого
22 | 2009-09-20 | ВЛ-35 кВ. «Кропоткин-Кудускит» | 2:35 | Обрыв провода ф. "В" на П:35 | Проведение взрывных работ
23 | 24.09.09. | ВЛ-35 кВ. "Перевоз-М. Патом" | 7:21 | Обломилась траверса на П:230 | Загнивание выше допустимого
24 | 28.09.09. | ВЛ-35 кВ. "Артем-Макалак" | 33:53 | Обломилась траверса на АП:108 | Загнивание выше допустимого
25 | 05.10.09. | ВЛ-110 кВ "Кропоткин-Перевоз" | 8:03 | Обломилась траверса на П:153 | Загнивание выше допустимого
Начальник ПТО Д.В. Хламов